## Сводная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Директор учреждения
ОГБУ "УКС Смоленской области"
___________ А.Н.Лозинов
Бюджетная оценка капитальных затрат на «Строительство трансформаторной подстанции 110/10 кВ мощностью 2х40 МВА в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Стабна», расположенной по адресу: Смоленская область, Стабенское сельское поселение, с правой стороны автодороги Москва-Минск, между р. Колодня и р. Стабна, кадастровый номер земельного участка: 67:18:0030101:1835»
СВОДНАЯ СМЕТА
в ценах 3 кв.2024г.
№ смет | Объект "под ключ" | Стоимость тыс.руб. с НДС
№1 | Смета на ПИР ПС 110 кВ Стабна с использованием сущ. трансформаторов, ОРУ 110 кВ и КРУН | 92214.5984
№2 | Смета на строительство ПС 110 кВ Стабна с использованием сущ. трансформаторов, ОРУ 110 кВ и КРУН | 738089.4686
№3 | Смета на ПИР заходов ВЛ 110 кВ | 1921.7559
№4 | Смета на строительство заходов ВЛ 110 кВ | 38898.6897
№5 | Государственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий, проверка достоверности опредедления сметной стоимости. | 4665.2041
| ИТОГО: | 875789.7167
| (в том числе НДС 20%) | 145964.9528
Примечание:
1. Расчеты капитальных затрат выполнены на основании укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства утвержденный приказом Минэнерго России от 26 февраля 2024 г. № 131

## ПС 110 кВ проектирование
Смета №1
на ПИР объекта ПС110кВ Стабна с использованием сущ. Трансформаторов, ОРУ 110 кВ и КРУН
№ п/п | Номер расценок | Наименование расценок | Норматив цены с учетом коэффициента для Смоленской области тыс.руб. без НДС) | Измеритель | Количество | Всего по группе, разделу в ценах 1 кв.2023 г. (тыс.руб. без НДС) | Всего по группе, разделу в ценах 1 кв.2023 г. (тыс.руб. с НДС)
1 | П6-13 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей от 501 до 1 001 | 70916.85 | 1 ПС | 1 | 70916.85 | 85100.22
2 | П6-14 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей от 501 до 1 002 (демонтаж) | 0 | 1 ПС | 1 | 0 | 0
|  | Итого: |  |  |  | 70916.85 | 85100.22
|  | Итого: с индексами фактической инфляции на 3 кв. 2024г. Январь 2024 / Январь 2023 (105,73%) Февраль 2024 / Январь 2024 (100,79%) Март 2024 / Февраль 2024 (99,88%) Апрель 2024 / Март 2024 (101,13% Май 2024 / Апрель 2024 (100,12%) Июнь 2024 / Май 2024 (99,01%) Июль 2024 / Июнь 2024 (100,48%) Август 2024 / Июль 2024 (100,52%) Сентябрь 2024 / Август 2024 (100,55%) Итого индекс фактической инфляции: 1,0573 * 1,0079 * 0,9988 * 1,0113 * 1,0012 * 0,9901 * 1,0048 * 1,0052 * 1,0055=1,0836 |  |  |  | 76845.4987 | 92214.5984
в том числе:
|  | Проектная документация стадия (П) | 0.35 |  |  | 26895.9245 | 32275.1094
|  | Проектная документация стадия (Р) | 0.5 |  |  | 38422.7493 | 46107.2992
|  | Инженерные изыскания | 0.15 |  |  | 11526.8248 | 13832.1898

## ПС 110 кВ строительство
Смета №2
на строительство ПС110кВ Стабна с использованием сущ. Трансформаторов, ОРУ 110 кВ и КРУН
№ п/п | Номер расценок | Наименование расценок | Норматив цены с учетом коэффициента для Смоленской области тыс.руб. без НДС) | Измеритель | Количество | Всего по группе, разделу в ценах 1 кв.2023 г. (тыс.руб. без НДС) | Всего по группе, разделу в ценах 1 кв.2023 г. (тыс.руб. с НДС)
1 | М7-02 | УНЦ на демонтажные работы зданий и сооружений. Здание ОПУ, РЩ35-750кВ | 0 | площадь застройки (м2) | 1174.8 | 0 | 0
2 | Т4-11-2 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 110 кВ (без учета стоимости оборудования К=0,4) | 133073.449 | 1 ячейка | 2 | 106458.7592 | 127750.511 | 140000
3 | В1-02-1 | УНЦ ячейки выключателя РУ 110 кВ (без учета стоимости оборудования, К-0,4) | 42702.7883 | 1 ячейка | 3 | 51243.346 | 61492.0152 | 65000
4 | Б1-2 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС | 4.12 | 1м2 | 10000 | 41200 | 49440
5 | Р1-02-1 | УНЦ ячейки ДГР 6 - 35 кВ | 6501.47 | 1 ячейка | 2 | 13002.94 | 15603.528
6 | Р2-09-2 | УНЦ ячейки реактора ТОР 6 - 35 кВ | 7742.77 | 1 ячейка | 0 | 0 | 0
7 | В9-02-2 | УНЦ ячейки выключателя КРУ с элегазовой изоляцией 6 - 35 кВ | 3021.9051 | 1 ячейка | 24 | 32525.7224 | 39030.8669 | 48000
8 | А1-77 | УНЦ ИИК. Установка программно-технического комплекса системы мониторинга и управления качеством электрической энергии | 5342.21 | 1 точка учета | 3 | 16026.63 | 19231.956
9 | А1-78 | УНЦ ИИК. Установка автоматизированного рабочего места АИИС КУЭ на ПС 35 - 750 кВ (без прикладного ПО) | 570.68 | 1 точка учета | 10 | 5706.8 | 6848.16
10 | А2-02 | УНЦ ИВКЭ | 1128.8 | 1 ед. | 3 | 3386.4 | 4063.68
11 | А3-04-1 | УНЦ АСУ ТП ПС и ТМ. АСУ ТП на ПС 35 - 110 кВ для решений с использованием протокола GOOSE с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 2 - 3 | 61588.24 | 1 ед. | 1 | 61588.24 | 73905.888
12 | А3-07-1 | УНЦ АСУ ТП ПС и ТМ. ТМ на ПС 35 - 220 кВ с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 2 - 3 | 18349.69 | 1 ед. | 1 | 18349.69 | 22019.628
13 | А8-36 | Приемопередатчик УПАСК по цифровым сетям связи на 16 передаваемых и 16 принимаемых команд для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 6864.43 | 1 ед. | 2 | 13728.86 | 16474.632
14 | А8-04 | Шкаф автоматической частотной разгрузки (АЧР), автоматического ограничения снижения частоты (АОСН), дополнительной автоматической разгрузки (ДАР), устройств отбора напряжения (УОН) 6 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV | 6366.31 | 1 ед. | 1 | 6366.31 | 7639.572
15 | З4-01 | ЗРУ | 97.26 | 1 м2. | 40 | 3890.4 | 4668.48
16 | З4-03 | ОПУ, РЩ | 141.69 | 1 м2. | 315 | 44632.35 | 53558.82
17 | З8-10 | Подъездная автодорога | 10.68 | 1 м2. | 10000 | 106800 | 128160
18 | З8-13 | Маслосборник | 24.77 | 1 м3. | 100 | 2477 | 2972.4
19 | З8-17 | Наружные сети водопровода/канализации | 46 | 1 п.м.. | 150 | 6900 | 8280
20 | И12-01-1 | Шкаф системы регистрации аварийных событий для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 32 шт (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 2) | 3208 | 1 ед. | 1 | 3208 | 3849.6
21 | И12-02 | Шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше | 2123.79 | 1 ед. | 1 | 2123.79 | 2548.548
22 | И14-01 | УПАТС для ПС 35 - 150 кВ | 10052 | 1 объект | 1 | 10052 | 12062.4
23 | И15-01 | Шкаф серверов системы видеонаблюдения | 3499.04 | 1 шт | 1 | 3499.04 | 4198.848
24 | И15-02 | Шкаф комплекса систем безопасности | 767.59 | 1 шт | 1 | 767.59 | 921.108
25 | И15-04 | Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 1035.84 | 1 точка наблюдения | 4 | 4143.36 | 4972.032
26 | И15-05 | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 234.29 | 1 точка наблюдения | 8 | 1874.32 | 2249.184
27 | И15-07 | СКУД | 212.14 | 1 точка доступа | 4 | 848.56 | 1018.272
28 | И15-08 | Системы пожарной и охранной сигнализации | 2.48 | 1 м2. | 355 | 880.4 | 1056.48
29 | И15-09 | Система периметральной сигнализации | 10.45 | 1 м периметра | 345 | 3605.25 | 4326.3
30 | И15-10 | Система охранного освещения | 6.77 | 1 м периметра | 345 | 2335.65 | 2802.78
|  | Итого: |  |  |  | 567621.4075 | 681145.689
|  | Итого: с индексами фактической инфляции на 3 кв. 2024г. Январь 2024 / Январь 2023 (105,73%) Февраль 2024 / Январь 2024 (100,79%) Март 2024 / Февраль 2024 (99,88%) Апрель 2024 / Март 2024 (101,13% Май 2024 / Апрель 2024 (100,12%) Июнь 2024 / Май 2024 (99,01%) Июль 2024 / Июнь 2024 (100,48%) Август 2024 / Июль 2024 (100,52%) Сентябрь 2024 / Август 2024 (100,55%) Итого индекс фактической инфляции: 1,0573 * 1,0079 * 0,9988 * 1,0113 * 1,0012 * 0,9901 * 1,0048 * 1,0052 * 1,0055=1,0836 |  |  |  | 615074.5572 | 738089.4686

## ВЛ 110 кВ проектирование
Смета №3
на ПИР Заходов ВЛ 110 кВ
Мероприятие | № п/п | Номер расценок | Наименование расценок | Норматив цены с учетом коэффициента для Смоленской области тыс.руб. без НДС) | Измеритель | Количество | Всего по группе, разделу в ценах 1 кв.2023 г. (тыс.руб. без НДС) | Всего по группе, разделу в ценах 1кв.2023 г. (тыс.руб. с НДС)
| 1 | П3-12 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | 1477.91 | 1 ВЛ | 1 | 1477.91 | 1773.492
ИТОГО в тыс. руб. без НДС |  |  | ИТОГО: |  |  |  | 1477.91 | 1773.492
|  |  | Итого: с индексами фактической инфляции на 3 кв. 2024г. Январь 2024 / Январь 2023 (105,73%) Февраль 2024 / Январь 2024 (100,79%) Март 2024 / Февраль 2024 (99,88%) Апрель 2024 / Март 2024 (101,13% Май 2024 / Апрель 2024 (100,12%) Июнь 2024 / Май 2024 (99,01%) Июль 2024 / Июнь 2024 (100,48%) Август 2024 / Июль 2024 (100,52%) Сентябрь 2024 / Август 2024 (100,55%) Итого индекс фактической инфляции: 1,0573 * 1,0079 * 0,9988 * 1,0113 * 1,0012 * 0,9901 * 1,0048 * 1,0052 * 1,0055=1,0836 |  |  |  | 1601.4633 | 1921.7559
в том числе:
|  |  | Проектная документация стадия (П) | 0.35 |  |  | 560.5121 | 672.6146
|  |  | Проектная документация стадия (Р) | 0.5 |  |  | 800.7316 | 960.878
|  |  | Инженерные изыскания | 0.15 |  |  | 240.2195 | 288.2634

## ВЛ 110 кВ строительство
Смета №4
на строительство заходов ВЛ 110 кВ
Мероприятие | № п/п | Номер расценок | Наименование расценок | Норматив цены с учетом коэффициента для Смоленской области тыс.руб. без НДС) | Измеритель | Количество | Всего по группе, разделу в ценах 1 кв. 2023 г. (тыс.руб. без НДС) | Всего по группе, разделу в ценах 1 кв.2023 г. (тыс.руб. с НДС)
На металлических решетчатых опорах | 1 | Л2-04-3 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | 333.5182 | 1 т опор | 30 | 10005.546 | 12006.6552
| 2 | Л4-03-2 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 501.7161 | 1 т опор | 30 | 15051.483 | 18061.7796
| 3 | Л5-03 | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ сталеалюминиевого типа | 1209.7038 | 1 км | 0.95 | 1149.2186 | 1379.0623
| 4 | Л6-03 | УНЦ грозотроса ВЛ | 287.6292 | 1 км | 0.95 | 273.2477 | 327.8973
| 5 | П9-10-2 | УНЦ на разработку и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по границам земельного участка | 384.37 | 1 км | 1 | 384.37 | 461.244
| 6 | П10-01-1 | УНЦ на кадастровые работы ВЛ (КЛ) и работы по установлению земельных отношений | 3050.84 | 100 км | 1 | 3050.84 | 3661.008
|  |  | ИТОГО : |  |  |  | 29914.7054 | 35897.6464
|  |  | Итого: с индексами фактической инфляции на 3 кв. 2024г. Январь 2024 / Январь 2023 (105,73%) Февраль 2024 / Январь 2024 (100,79%) Март 2024 / Февраль 2024 (99,88%) Апрель 2024 / Март 2024 (101,13% Май 2024 / Апрель 2024 (100,12%) Июнь 2024 / Май 2024 (99,01%) Июль 2024 / Июнь 2024 (100,48%) Август 2024 / Июль 2024 (100,52%) Сентябрь 2024 / Август 2024 (100,55%) Итого индекс фактической инфляции: 1,0573 * 1,0079 * 0,9988 * 1,0113 * 1,0012 * 0,9901 * 1,0048 * 1,0052 * 1,0055=1,0836 |  |  |  | 32415.5747 | 38898.6897

## Расчет гос.эксп.
СМЕТА № 5
расчет стоимости государственной экспертизы
«Строительство трансформаторной подстанции 110/10 кВ мощностью 2х40 МВА в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Стабна», расположенной по адресу: Смоленская область, Стабенское сельское поселение, с правой стороны автодороги Москва-Минск, между р. Колодня и р. Стабна, кадастровый номер земельного участка: 67:18:0030101:1835»
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Государственная экспертиза
1 | Плата за проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий для нежилых объектов капитального строительства, (8,77%) | Таблица (п.56,п.58) РПнж = Спд х П х Кi + Сиж х П х Ki (8,77%) (Постановление Правительства РФ №145 от 05.03.2007 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий") | (70916,85+1773,49)/6,1*(0,35+0,15)*0,0877)*7,44 | 3887.67
Индекс инфляции 3 кв.2024г. Кинф=6,92
| Итого по разделу 1 Государственная экспертиза |  |  | 3887.67
| НДС 20% |  |  | 777.534
| Итого Поз. 1 |  |  | 1 077 829,55
| НДС 20% |  |  | 215 565,91
| ВСЕГО по смете |  |  | 1 077 829,55
| ВСЕГО по смете |  |  | 4665.2041
Note on B1: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on B4: Титул::<Наименование стройки>, <Наименование объекта>, <Наименование локальной сметы>, <Наименование очереди>
Note on E8: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on F8: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on B9: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on C9: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on D9: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов со значениями>
Note on E9: ПИР::<Расчет стомости>, где количество <Количество всего (физ. объем) по позиции>=<Формула расчета физ. объема>
Note on F9: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>
Note on B20: Хвост::<Описание локальной сметы>

## расчет Кф2
УНЦб | 8892.97
УНЦм | 4680.51
Харб | 10
Харм | 5
Хару | 5.9
Кф2 | 0.162